## Report
CBD_m | opex | capex | opex_pump | capex_network | capex_pump | capex_chiller | total
Second plant added | 0.007315% | 9.398% | -18.48% | -7.207% | -53.45% | 12.12% | 1.47%
Third plant added | -0.06421% | 8.736% | -35.36% | -18.92% | -40.32% | 10.99% | 1.428%
MIX_m | opex | capex | opex_pump | capex_network | capex_pump | capex_chiller | total
Second plant added | -0.6052% | 10.94% | -72.29% | -32.64% | -43.24% | 15.36% | 1.2%
Third plant added | -0.3145% | 9.543% | -57.21% | -26.18% | -45.63% | 12.61% | 1.372%

## CBD_m
| individual | opex | capex | opex_heat | opex_pump | opex_chiller | opex_CT | opex_hex | capex_network | capex_pump | capex_chiller | capex_CT | capex_hex | total | plant_buildings | number_of_plants | supplied_loads | disconnected_buildings | has_loops | length | avg_diam
6 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0] | 5845377.6629 | 1078399.0856 | 5765172.5495 | 26555.1225 | 45883.0569 | 4840.5607 | 2926.3733 | 38989.8345 | 13347.3024 | 917661.1377 | 96811.2136 | 11589.5974 | 6923776.7485 | B008 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1422.6338 | 0.23544
9 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5845989.4846 | 1078605.1851 | 5765177.9825 | 27161.4882 | 45883.0774 | 4840.5631 | 2926.3733 | 39349.1275 | 13193.649 | 917661.5488 | 96811.2625 | 11589.5974 | 6924594.6696 | B006 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1422.6338 | 0.2417
10 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5846417.1211 | 1179971.7133 | 5765061.2671 | 22143.1397 | 51445.775 | 4840.5661 | 2926.3733 | 36513.2956 | 6141.9994 | 1028915.4994 | 96811.3216 | 11589.5974 | 7026388.8344 | B006B009 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1424.048 | 0.22458
24 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5847157.5278 | 1180688.4563 | 5765024.3734 | 22920.3117 | 51445.8896 | 4840.5797 | 2926.3733 | 37344.7935 | 6024.6786 | 1028917.7925 | 96811.5943 | 11589.5974 | 7027845.9841 | B006B007 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1424.048 | 0.2279
11 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0] | 5851033.5722 | 1184691.4805 | 5765169.7424 | 26651.1736 | 51445.723 | 4840.5599 | 2926.3733 | 39034.3002 | 8341.9239 | 1028914.461 | 96811.1982 | 11589.5974 | 7035725.0528 | B006B008 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1424.048 | 0.23733
15 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5845726.5097 | 1193337.5998 | 5765044.1045 | 20842.2675 | 51996.1223 | 4917.6421 | 2926.3733 | 37054.5988 | 6418.1166 | 1039922.4457 | 98352.8414 | 11589.5974 | 7039064.1095 | B001B009 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1424.048 | 0.228
20 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5847748.0382 | 1191927.4303 | 5765151.0509 | 22886.5969 | 51890.5664 | 4893.4507 | 2926.3733 | 37889.7195 | 6767.7709 | 1037811.3283 | 97869.0143 | 11589.5974 | 7039675.4685 | B001B006 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1424.048 | 0.23121
0 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0] | 5848161.7593 | 1191792.6732 | 5765149.9935 | 23301.3826 | 51890.5599 | 4893.4499 | 2926.3733 | 37720.1192 | 6802.7594 | 1037811.1985 | 97868.9988 | 11589.5974 | 7039954.4325 | B005B008 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1424.048 | 0.22955
8 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5848324.2308 | 1191751.776 | 5765148.9547 | 23464.8965 | 51890.5567 | 4893.4496 | 2926.3733 | 37720.1192 | 6761.9348 | 1037811.1336 | 97868.9911 | 11589.5974 | 7040076.0068 | B005B006 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1424.048 | 0.22955
17 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 5858115.573 | 1184294.29 | 5764940.444 | 33962.0903 | 51446.0649 | 4840.6005 | 2926.3733 | 40489.1579 | 6482.2267 | 1028921.2971 | 96812.011 | 11589.5974 | 7042409.8631 | B006B010 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1424.048 | 0.23816
18 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5851335.5463 | 1194645.6087 | 5765157.286 | 26467.8468 | 51890.587 | 4893.4532 | 2926.3733 | 40408.1032 | 6967.1058 | 1037811.7393 | 97869.0631 | 11589.5974 | 7045981.155 | B002B006 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1424.048 | 0.24464
26 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5847578.4015 | 1299013.8222 | 5765018.1205 | 17108.7394 | 57591.9438 | 4933.2244 | 2926.3733 | 32762.9661 | 4157.8946 | 1151838.876 | 98664.4882 | 11589.5974 | 7146592.2237 | B001B006B009 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.19972
14 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5848299.6162 | 1299179.7373 | 5765017.4956 | 17833.0347 | 57589.7491 | 4932.9635 | 2926.3733 | 32911.9171 | 4223.9717 | 1151794.9818 | 98659.2693 | 11589.5974 | 7147479.3536 | B005B006B009 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.20142
1 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0] | 5850371.0196 | 1298080.9865 | 5765052.6617 | 20002.0444 | 57471.0855 | 4918.8547 | 2926.3733 | 34668.838 | 4023.7472 | 1149421.7109 | 98377.0931 | 11589.5974 | 7148452.0061 | B006B008B009 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.21055
16 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5855876.4493 | 1293895.2184 | 5765021.1815 | 25883.9731 | 57162.7295 | 4882.1919 | 2926.3733 | 36754.122 | 4653.0719 | 1143254.5898 | 97643.8372 | 11589.5974 | 7149771.6677 | B006B007B009 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.22098
2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5849832.5453 | 1300543.6803 | 5765008.1892 | 19372.892 | 57591.8746 | 4933.2162 | 2926.3733 | 33940.5338 | 4511.7341 | 1151837.4915 | 98664.3236 | 11589.5974 | 7150376.2256 | B002B006B009 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.20484
21 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5854893.4795 | 1298739.3263 | 5765118.9085 | 24797.4477 | 57167.9388 | 4882.8112 | 2926.3733 | 38831.5507 | 7303.1772 | 1143358.7763 | 97656.2248 | 11589.5974 | 7153632.8058 | B001B002B006 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.23316
22 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 5853067.8825 | 1300596.7439 | 5764832.3545 | 22787.1647 | 57589.1033 | 4932.8867 | 2926.3733 | 33651.9257 | 4915.4205 | 1151782.0667 | 98657.7337 | 11589.5974 | 7153664.6264 | B005B006B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.20313
5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0] | 5852619.5629 | 1301567.6516 | 5765136.9748 | 22194.5854 | 57445.7831 | 4915.8463 | 2926.3733 | 37463.7009 | 5281.7659 | 1148915.6623 | 98316.9251 | 11589.5974 | 7154187.2145 | B001B005B008 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.22542
19 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5852177.2398 | 1302230.7962 | 5765135.5239 | 21744.3324 | 57454.1671 | 4916.8431 | 2926.3733 | 37335.4316 | 5885.5625 | 1149083.3428 | 98336.8619 | 11589.5974 | 7154408.036 | B001B005B006 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.22371
3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0] | 5855146.019 | 1299509.0621 | 5764870.8049 | 24959.2661 | 57470.7589 | 4918.8158 | 2926.3733 | 35408.8466 | 4719.1243 | 1149415.1776 | 98376.3163 | 11589.5974 | 7154655.0812 | B006B008B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.21225
23 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0] | 5860483.6979 | 1295527.853 | 5764899.5207 | 30612.8849 | 57162.7273 | 4882.1916 | 2926.3733 | 38224.3912 | 4815.4858 | 1143254.5465 | 97643.8321 | 11589.5974 | 7156011.5508 | B006B009B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.2261
13 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5854423.3961 | 1303085.7256 | 5765122.6777 | 24003.4426 | 57454.0709 | 4916.8317 | 2926.3733 | 38512.9993 | 5565.0785 | 1149081.4174 | 98336.633 | 11589.5974 | 7157509.1217 | B002B005B006 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.22883
7 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5858116.2133 | 1301772.1424 | 5765148.0403 | 27990.7774 | 57168.1822 | 4882.8402 | 2926.3733 | 41775.8041 | 7386.2936 | 1143363.6438 | 97656.8035 | 11589.5974 | 7159888.3557 | B001B003B006 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.24643
12 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0] | 5853146.2937 | 1308249.7886 | 5765157.4189 | 22372.0661 | 57739.6491 | 4950.7862 | 2926.3733 | 38039.894 | 4811.5906 | 1154792.9823 | 99015.7243 | 11589.5974 | 7161396.0822 | B005B006B008 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.2269
4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5861941.0857 | 1304438.2066 | 5765175.5729 | 31836.1325 | 57125.2691 | 4877.7379 | 2926.3733 | 44219.4765 | 8568.9929 | 1142505.3817 | 97554.7582 | 11589.5974 | 7166379.2923 | B002B003B006 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.25909
25 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0] | 5857902.6937 | 1312739.9012 | 5765181.234 | 27102.1132 | 57741.9174 | 4951.0559 | 2926.3733 | 42012.7642 | 5278.074 | 1154838.3475 | 99021.1181 | 11589.5974 | 7170642.5949 | B003B006B008 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1425.4622 | 0.24358
Second plant added |  | 427.6365 | 101366.5282 | -116.7154 | -5018.3485 | 5562.6975 | 0.002958 | 0 | -2835.8319 | -7051.6496 | 111253.9506 | 0.05916 | 0 | 101794.1648
|  | 0.007315% | 9.398% | -0.002024% | -18.48% | 12.12% | 6.111e-05% | 0% | -7.207% | -53.45% | 12.12% | 6.111e-05% | 0% | 1.47%
Third plant added |  | -3757.1448 | 104368.2135 | -139.1655 | -9359.1074 | 5701.3568 | 39.7713 | 0 | -7645.1371 | -2809.2112 | 114027.1367 | 795.4251 | 0 | 100611.0687
|  | -0.06421% | 8.736% | -0.002414% | -35.36% | 10.99% | 0.8127% | 0% | -18.92% | -40.32% | 10.99% | 0.8127% | 0% | 1.428%

## MIX_m
| individual | opex | capex | opex_heat | opex_pump | opex_chiller | opex_CT | opex_hex | capex_network | capex_pump | capex_chiller | capex_CT | capex_hex | total | plant_buildings | number_of_plants | supplied_loads | disconnected_buildings | has_loops | length | avg_diam
6 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5042378.4042 | 932963.4412 | 4959881.6853 | 35752.8678 | 39464.7817 | 4077.4432 | 3201.6263 | 41418.6012 | 11138.9234 | 789295.6344 | 81548.8643 | 9561.4178 | 5975341.8454 | B007 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1382.1336 | 0.23676
0 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5042587.2898 | 933162.838 | 4959873.5296 | 35969.9985 | 39464.7017 | 4077.4337 | 3201.6263 | 41613.3879 | 11145.3248 | 789294.0336 | 81548.674 | 9561.4178 | 5975750.1278 | B001 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.18361
11 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5045007.8781 | 933884.9668 | 4959963.2698 | 38300.6433 | 39464.8834 | 4077.4553 | 3201.6263 | 43057.8537 | 10418.9212 | 789297.668 | 81549.1061 | 9561.4178 | 5978892.8448 | B009 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.21858
17 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5047519.779 | 933416.9017 | 4959896.5086 | 40879.2389 | 39464.9429 | 4077.4624 | 3201.6263 | 41418.6012 | 11588.7773 | 789298.8578 | 81549.2476 | 9561.4178 | 5980936.6807 | B006 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1383.5478 | 0.19612
22 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5057113.5442 | 937338.3403 | 4960139.8924 | 50229.0212 | 39465.4783 | 4077.526 | 3201.6263 | 44443.0126 | 12473.8228 | 789309.5663 | 81550.5208 | 9561.4178 | 5994451.8845 | B002 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.20141
9 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 5026505.8462 | 1039860.3407 | 4959722.01 | 13918.1275 | 45527.2185 | 4136.864 | 3201.6263 | 29936.8774 | 7080.3969 | 910544.3692 | 82737.2793 | 9561.4178 | 6066366.1868 | B001B010 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.19026
19 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5026736.6433 | 1040212.7844 | 4959749.7131 | 14121.1961 | 45527.2412 | 4136.8667 | 3201.6263 | 30378.1141 | 6991.0957 | 910544.8235 | 82737.3333 | 9561.4178 | 6066949.4277 | B001B002 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1382.1336 | 0.23376
3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5029584.1323 | 1039736.5593 | 4959839.6093 | 17015.5661 | 45404.9984 | 4122.3323 | 3201.6263 | 31750.3398 | 7878.1883 | 908099.9676 | 82446.6458 | 9561.4178 | 6069320.6917 | B002B007 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.21536
18 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5028501.9228 | 1040901.3018 | 4959832.3929 | 15803.6215 | 45527.3969 | 4136.8852 | 3201.6263 | 31423.1537 | 6631.0879 | 910547.9387 | 82737.7037 | 9561.4178 | 6069403.2245 | B002B009 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.18383
20 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5038261.5334 | 1044261.021 | 4959690.4823 | 25704.7253 | 45527.7701 | 4136.9296 | 3201.6263 | 35065.5564 | 6340.0534 | 910555.4023 | 82738.5911 | 9561.4178 | 6082522.5544 | B001B006 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1383.5478 | 0.18247
21 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0] | 5040712.4875 | 1046249.2759 | 4959742.5124 | 28069.9236 | 45557.9119 | 4140.5133 | 3201.6263 | 36895.1639 | 5824.1886 | 911158.2387 | 82810.2669 | 9561.4178 | 6086961.7634 | B001B008 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.21193
16 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5049980.3147 | 1042306.4572 | 4959959.0866 | 37714.6075 | 45027.5409 | 4077.4535 | 3201.6263 | 42697.6001 | 7947.551 | 900550.8181 | 81549.0701 | 9561.4178 | 6092286.7719 | B001B009 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1382.1336 | 0.25062
5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5034099.7349 | 1141775.8585 | 4959941.2449 | 16138.0838 | 50704.4606 | 4114.3192 | 3201.6263 | 31517.483 | 4321.3598 | 1014089.213 | 82286.385 | 9561.4178 | 6175875.5934 | B001B002B009 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.21182
1 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5036670.0299 | 1149465.0215 | 4959977.3453 | 18294.927 | 51041.7135 | 4154.4178 | 3201.6263 | 30861.2685 | 5119.7087 | 1020834.2704 | 83088.356 | 9561.4178 | 6186135.0514 | B002B004B006 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.22554
23 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5040299.1531 | 1147164.4718 | 4959845.8209 | 22402.335 | 50731.8009 | 4117.5699 | 3201.6263 | 36314.3598 | 4301.2764 | 1014636.0189 | 82351.3989 | 9561.4178 | 6187463.6248 | B001B003B009 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.21182
15 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 5033356.6019 | 1161369.044 | 4959844.8952 | 14429.7171 | 51653.2369 | 4227.1265 | 3201.6263 | 30178.5321 | 4021.8278 | 1033064.7372 | 84542.5291 | 9561.4178 | 6194725.6459 | B001B007B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.17836
25 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0] | 5045463.322 | 1150001.6759 | 4959888.7824 | 27508.8727 | 50744.9119 | 4119.1288 | 3201.6263 | 38572.1728 | 4587.2719 | 1014898.2374 | 82382.576 | 9561.4178 | 6195464.9979 | B001B006B009 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1383.5478 | 0.24342
4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5048853.4248 | 1150109.7436 | 4959976.312 | 30768.1396 | 50783.6162 | 4123.7307 | 3201.6263 | 35483.246 | 6918.1429 | 1015672.3239 | 82474.613 | 9561.4178 | 6198963.1684 | B002B003B006 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1382.1336 | 0.23376
24 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 5036498.1786 | 1162517.29 | 4959844.3175 | 17571.5532 | 51653.5213 | 4227.1603 | 3201.6263 | 30690.203 | 4652.0369 | 1033070.4267 | 84543.2056 | 9561.4178 | 6199015.4686 | B001B006B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1383.5478 | 0.19657
13 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0] | 5048103.2395 | 1151884.0964 | 4959908.9499 | 30099.1705 | 50771.2343 | 4122.2585 | 3201.6263 | 39666.4484 | 4786.3744 | 1015424.6863 | 82445.1695 | 9561.4178 | 6199987.3359 | B001B008B009 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1383.5478 | 0.18791
8 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 5037782.2899 | 1163859.5792 | 4959838.3216 | 18861.445 | 51653.7139 | 4227.1832 | 3201.6263 | 31745.9308 | 4934.2897 | 1033074.2775 | 84543.6634 | 9561.4178 | 6201641.8691 | B001B003B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1383.5478 | 0.20435
10 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 5042714.8674 | 1169652.5253 | 4959931.5685 | 23700.0809 | 51654.3348 | 4227.257 | 3201.6263 | 37063.4789 | 5395.7937 | 1033086.6951 | 84545.1398 | 9561.4178 | 6212367.3927 | B001B002B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1383.5478 | 0.21078
2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0] | 5043978.3367 | 1170119.1486 | 4960002.9064 | 24892.1046 | 51654.431 | 4227.2684 | 3201.6263 | 37834.9471 | 5088.7945 | 1033088.6205 | 84545.3688 | 9561.4178 | 6214097.4853 | B002B009B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1382.1336 | 0.26281
14 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5045286.3007 | 1169381.0601 | 4959813.6069 | 26390.3836 | 51653.5235 | 4227.1605 | 3201.6263 | 37355.9073 | 4850.0543 | 1033070.47 | 84543.2107 | 9561.4178 | 6214667.3608 | B001B006B007 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.21493
12 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0] | 5048123.4673 | 1169746.6213 | 4959810.6972 | 29230.2214 | 51653.7366 | 4227.1859 | 3201.6263 | 37355.9073 | 5210.847 | 1033074.7318 | 84543.7174 | 9561.4178 | 6217870.0886 | B001B006B008 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.18018
7 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0] | 5047892.4435 | 1170682.2618 | 4959833.5516 | 28976.5126 | 51653.5852 | 4227.1679 | 3201.6263 | 38450.1829 | 5055.6006 | 1033071.7031 | 84543.3573 | 9561.4178 | 6218574.7053 | B001B007B008 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1384.962 | 0.222
Second plant added |  | -30607.698 | 102522.0003 | -417.8824 | -36310.8937 | 6061.7401 | 59.3379 | 0 | -14506.1352 | -5393.4258 | 121234.8029 | 1186.7585 | 0 | 71914.3023
|  | -0.6052% | 10.94% | -0.008425% | -72.29% | 15.36% | 1.455% | 0% | -32.64% | -43.24% | 15.36% | 1.455% | 0% | 1.2%
Third plant added |  | -15880.5798 | 99469.4013 | -17.8416 | -21576.5237 | 5676.9197 | 36.8657 | 0 | -11180.1172 | -3626.1912 | 113538.3948 | 737.3149 | 0 | 83588.8215
|  | -0.3145% | 9.543% | -0.0003597% | -57.21% | 12.61% | 0.9041% | 0% | -26.18% | -45.63% | 12.61% | 0.9041% | 0% | 1.372%

## RES_m
| individual | opex | capex | opex_heat | opex_pump | opex_dis_loads | opex_dis_build | opex_chiller | opex_CT | opex_hex | capex_network | capex_pump | capex_dis_loads | capex_dis_build | capex_chiller | capex_CT | capex_hex | total | plant_buildings | number_of_plants | supplied_loads | disconnected_buildings | has_loops | length | avg_diam
0 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1607488.3303 | 441673.9912 | 1580368.3862 | 5843.0044 | 0 | 0 | 18809.4302 | 1598.2896 | 869.2198 | 21357.8552 | 7815.641 | 0 | 0 | 376188.6037 | 31965.7923 | 4346.099 | 2049162.3214 | B010 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1291.8552 | 0.12545
1 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 1609214.8565 | 442425.1102 | 1580396.4721 | 7541.4109 | 0 | 0 | 18809.4605 | 1598.2932 | 869.2198 | 23012.6057 | 6911.3317 | 0 | 0 | 376189.2095 | 31965.8643 | 4346.099 | 2051639.9667 | B001 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1291.8552 | 0.13478
23 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 1616118.5792 | 446032.7951 | 1580840.2848 | 14001.4747 | 0 | 0 | 18809.3231 | 1598.2769 | 869.2198 | 27242.2818 | 6292.4146 | 0 | 0 | 376186.462 | 31965.5376 | 4346.099 | 2062151.3744 | B002 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1291.8552 | 0.15244
16 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 1615374.1039 | 551172.1811 | 1580588.3627 | 7904.7314 | 0 | 0 | 24409.1014 | 1602.6887 | 869.2198 | 22371.8446 | 4218.4371 | 0 | 0 | 488182.0274 | 32053.773 | 4346.099 | 2166546.285 | B001B005 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1293.2694 | 0.12978
20 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0] | 1613507.9653 | 562613.8483 | 1580498.2411 | 5544.3993 | 0 | 0 | 24931.3253 | 1664.7798 | 869.2198 | 21796.2696 | 4549.3783 | 0 | 0 | 498626.5051 | 33295.5963 | 4346.099 | 2176121.8136 | B009B010 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1293.2694 | 0.13171
9 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1613571.7692 | 562656.3216 | 1580450.9547 | 5655.4993 | 0 | 0 | 24931.3166 | 1664.7788 | 869.2198 | 21842.4153 | 4545.8995 | 0 | 0 | 498626.3321 | 33295.5757 | 4346.099 | 2176228.0907 | B001B010 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1293.2694 | 0.12775
11 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1614382.3032 | 563284.7804 | 1580598.115 | 6318.7036 | 0 | 0 | 24931.468 | 1664.7968 | 869.2198 | 22623.9698 | 4389.415 | 0 | 0 | 498629.3607 | 33295.9358 | 4346.099 | 2177667.0835 | B007B010 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1293.2694 | 0.13709
8 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1616379.478 | 561486.8868 | 1580632.7286 | 8282.0659 | 0 | 0 | 24930.752 | 1664.7117 | 869.2198 | 20756.2687 | 4475.2467 | 0 | 0 | 498615.0394 | 33294.233 | 4346.099 | 2177866.3648 | B003B010 | 2 | ahuaruscu |  | 0 | 1293.2694 | 0.12093
17 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 1622596.3235 | 663983.3536 | 1580936.2935 | 9081.1298 | 0 | 0 | 30082.219 | 1627.4613 | 869.2198 | 21912.4079 | 3531.2397 | 0 | 0 | 601644.3808 | 32549.2263 | 4346.099 | 2286579.6771 | B001B002B007 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.12945
24 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1618887.0395 | 668400.5415 | 1580619.5748 | 5436.8605 | 0 | 0 | 30307.1762 | 1654.2082 | 869.2198 | 20744.7584 | 4081.9975 | 0 | 0 | 606143.5231 | 33084.1635 | 4346.099 | 2287287.581 | B005B006B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.11942
5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1619444.5118 | 668063.6373 | 1580644.1266 | 5969.9965 | 0 | 0 | 30306.9836 | 1654.1853 | 869.2198 | 20569.9842 | 3924.1761 | 0 | 0 | 606139.6724 | 33083.7057 | 4346.099 | 2287508.149 | B001B003B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.1193
13 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1619058.4463 | 668538.9919 | 1580581.7926 | 5646.0725 | 0 | 0 | 30307.1556 | 1654.2057 | 869.2198 | 20883.8721 | 4081.7941 | 0 | 0 | 606143.1121 | 33084.1146 | 4346.099 | 2287597.4382 | B001B005B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.12033
22 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1619001.3319 | 668785.9878 | 1580542.2692 | 5628.4198 | 0 | 0 | 30307.2108 | 1654.2123 | 869.2198 | 20842.1067 | 4369.3208 | 0 | 0 | 606144.2154 | 33084.2458 | 4346.099 | 2287787.3197 | B004B005B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.12033
19 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1619106.0262 | 669522.0513 | 1580487.8098 | 5787.277 | 0 | 0 | 30307.4758 | 1654.2438 | 869.2198 | 21431.2153 | 4510.3454 | 0 | 0 | 606149.5156 | 33084.876 | 4346.099 | 2288628.0775 | B001B004B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.12239
3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1620275.0116 | 668358.8644 | 1580778.6485 | 6665.8134 | 0 | 0 | 30307.1275 | 1654.2024 | 869.2198 | 20980.5884 | 3805.5795 | 0 | 0 | 606142.5496 | 33084.0478 | 4346.099 | 2288633.876 | B003B007B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.12461
10 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1621125.7236 | 667839.7057 | 1580791.6054 | 7503.9219 | 0 | 0 | 30306.8116 | 1654.1648 | 869.2198 | 20569.9842 | 3704.0932 | 0 | 0 | 606136.2327 | 33083.2967 | 4346.099 | 2288965.4293 | B001B002B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.1193
4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0] | 1619340.7389 | 670108.4136 | 1580557.6686 | 5951.8804 | 0 | 0 | 30307.6997 | 1654.2704 | 869.2198 | 22276.8961 | 4246.0164 | 0 | 0 | 606153.9937 | 33085.4084 | 4346.099 | 2289449.1525 | B001B009B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.13012
21 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1621998.7227 | 668322.5704 | 1580919.9192 | 8248.4486 | 0 | 0 | 30306.9533 | 1654.1817 | 869.2198 | 20980.5884 | 3773.1826 | 0 | 0 | 606139.0666 | 33083.6337 | 4346.099 | 2290321.293 | B002B007B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.12461
2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1620631.112 | 669735.62 | 1580657.6541 | 7142.7715 | 0 | 0 | 30307.2497 | 1654.2169 | 869.2198 | 21810.4563 | 4349.7321 | 0 | 0 | 606144.9942 | 33084.3384 | 4346.099 | 2290366.732 | B003B005B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.12504
15 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1620287.6057 | 670517.6654 | 1580650.163 | 6806.116 | 0 | 0 | 30307.8219 | 1654.285 | 869.2198 | 22796.2437 | 4133.1854 | 0 | 0 | 606156.4383 | 33085.6991 | 4346.099 | 2290805.2712 | B001B007B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.13345
7 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0] | 1622540.7994 | 668550.5954 | 1581015.8492 | 8694.5567 | 0 | 0 | 30306.9879 | 1654.1858 | 869.2198 | 21146.3738 | 3834.6476 | 0 | 0 | 606139.7589 | 33083.716 | 4346.099 | 2291091.3948 | B008B009B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.12719
14 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1621041.1891 | 670720.1515 | 1580604.8493 | 7605.0434 | 0 | 0 | 30307.7949 | 1654.2817 | 869.2198 | 22667.3518 | 4465.1684 | 0 | 0 | 606155.8974 | 33085.6348 | 4346.099 | 2291761.3407 | B006B007B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.13241
25 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1622312.3478 | 669537.3841 | 1580804.4825 | 8677.3544 | 0 | 0 | 30307.0929 | 1654.1983 | 869.2198 | 21810.4563 | 4155.006 | 0 | 0 | 606141.8574 | 33083.9655 | 4346.099 | 2291849.7319 | B002B005B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.12504
12 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0] | 1621110.7154 | 670742.0047 | 1580605.4828 | 7673.9349 | 0 | 0 | 30307.796 | 1654.2819 | 869.2198 | 22687.2604 | 4467.0889 | 0 | 0 | 606155.9191 | 33085.6374 | 4346.099 | 2291852.7201 | B007B009B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.13426
18 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0] | 1623535.6292 | 669052.5065 | 1581104.5737 | 9600.5325 | 0 | 0 | 30307.1037 | 1654.1996 | 869.2198 | 21665.7214 | 3814.6212 | 0 | 0 | 606142.0737 | 33083.9912 | 4346.099 | 2292588.1357 | B007B008B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.13052
6 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0] | 1625792.0199 | 672481.2889 | 1581087.6401 | 11873.334 | 0 | 0 | 30307.571 | 1654.2551 | 869.2198 | 24748.1277 | 4150.5405 | 0 | 0 | 606151.4193 | 33085.1024 | 4346.099 | 2298273.3089 | B002B008B010 | 3 | ahuaruscu |  | 0 | 1294.6836 | 0.13958
RESULTS N/A because below centralized plant min capacity